大立2019二级建造师点睛资料

《机电工程管理与实务》

P3过热器和再热器使用的无缝钢管；结构用焊接钢管主要用于管桩、脚手架、桥梁等。

P9阻燃型仪表电缆（ZR）：阻燃仪表电缆具有防干扰性能高，电气性能稳定，能可靠地传送交流300V及以下的数字信号和模拟信号，兼有阻燃等特点

P10离心式泵效率高，结构简单，适用范围最广。按照泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。

P14按每相绕组数的不同分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。

P22：（2）Qj=φ2×PQ；Φ2=1.1

P23.（1）在选用起重机和滑车的定型产品时，可不考虑起升动载系数φ2（2）在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时，计入起升动载系数φ2（3）对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等，则必须计入起升动载系数的影响，按起升计算载荷进行设计。

P34.（1）非合金钢坡口加工可采用机械加工或火焰切割方法；（2）低温镍钢、合金钢及不锈钢复合钢坡口加工宜采用机械加工方法；（3）不锈钢、镍及镍合金、铝及铝合金坡口加工应采用机械加工或等离子切割方法；

P36.公用管道（GB类）和工业管道（GC类）焊缝检查规定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个等级，其中Ⅰ级最高，Ⅴ级最低。钢结构：焊缝质量等级分为:一级、二级、三级其影响因素包括:钢结构的重要性、载荷特性、焊缝形式、工作环境及应力状态等。

P60.电缆保护管明配：（1）钢结构上不得焊接支架和热熔开孔。（2）在无设计要求时，电缆管支持点间距，不宜超过3m；在管子弯头中点处、距管子终端或箱盘柜边缘150～500mm内应设置固定管卡（3）硬塑料管直线长度超过30mm时，宜加装伸缩节。

P65.母线制作，用木槌捶打以使其得到平直。母线钻孔，螺孔间中心距离的误差，允许为±O.5mm螺孔的直径不应大于螺栓1mm。母线铿磨与加工：加工后母线的截面积的减少值规定为:铜母线不可超过原截面的3% ，铝母线不可超过原截面的5% 。

（2）母线连接时，当母线平置时，螺栓应由下向上穿，在其余情况下，螺母应置于维护侧。

（3）螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。(4)母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固

P88.煮炉的目的,是利用化学药剂在运行前清除锅内的铁锈、油脂和污垢、水垢等，以防止蒸汽品质恶化，并避免受热面因结垢而影响传热和烧坏。

P89.（1）基础环:在基础上安装基础环，固定螺栓使用力矩扳子紧固，达到厂家资料的要求。

（2）塔筒安装:塔筒分多段供货，现场根据塔筒重量、尺寸以及安装高度选择吊车的吊装工况。按照由下至上的吊装顺序进行塔筒的安装。塔筒结合面法兰清理打磨干净，塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于O.5mm。

（4）叶轮安装:先将轮毂固定在组合支架上与三个叶片进行组合，之后使用吊装机械吊装组合后的叶轮组件，吊装中叶片与吊绳间进行防护。使用水平仪控制设备的水平度，使用经纬仪控制塔筒的垂直度，使用100N·m的力矩扳手、100N·m的电动扳手和液压扳手逐次紧固螺栓，用塞尺检测塔筒法兰的间隙。

P95.金属结构制作工艺要求1.零件、部件采用样板、样杆号料时，号料样板、样杆制作后应进行校准，并经检验人员复验确认后使用。

P100.温度检测仪表安装（1）测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置，应按设计文件规定采取防弯曲措施。（2）压力式温度计的温包必须全部浸入被测对象中。（3）在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止磨损的措施。（4）表面温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触，并应固定牢固。

P101.分析取源部件的安装要求：（1）分析取源部件应安装在压力稳定、能灵敏反映真实成分变化和取得具有代表性的分析样品的位置。（2）取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。（3）在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装压力取游部件的取压点要求相同。

P107.捆扎法施工时:捆扎间距:对硬质绝热制品不应大于400mm；对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质绝热制品宜为200mm。(2)每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道;对有振动的部位应加强捆扎。

1)当蒸汽伴热管采用软质绝热制品保温时，不得将加热空间堵塞，然后再进行保温;

P112.耐火纤维又称陶瓷纤维：1)耐高温；2)隔热保温性能好，隔热效率高；3）化学稳定性好4)抗热震性强；5)绝缘性及隔声性能比较好；膨胀缝填充材料：伸缩性能好，如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。

P114.反拱底应从中心向两侧对称砌筑,弧形墙应按样板放线砌筑。砌筑时，应经常用样板检查

P132.（1）引下线可利用建筑物内的钢梁、钢柱、混凝土柱内钢筋、消防梯等金属构件作为自然引下线。（2）明敷的引下线采用热镀锌圆铜时，圆钢与圆钢的连接，可采用焊接或卡夹(接）器，明敷的引下线采用热镀锌扁钢时，可采用焊接或螺栓连接（4）引下线在地面以上应按设计要求设置测试点，通常不少于2个。测试点不应被外墙饰面遮蔽，且应有明显标识。（5）当利用结构钢筋做引下线时，钢筋与钢筋的连接，可采用土建施工的绑扎法或螺丝扣连接或熔焊连接.

P138. ( 2 )水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过75 ℃。

P143.洁净空调系统的技术要求1.风管制作的技术要点，洁净空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行。

P148.建筑智能化分部(子分部)工程验收：(2)工程验收应具备条件:1 )按经批准的工程技术文件要求施工完毕;2) 完成调试及自检;3 )分项工程质量验收合格;4) 完成系统试运行;5) 系统检测合格;6）完成技术培训。

P153系统线路应按国家标准要求检查对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20MΩ等应采取相应的处理措施。

对系统中的火灾报警控制器等设备分别进行单机通电检查。

P156：3C认证的消防防烟排烟产品：防火排烟阀门/消防排烟风机/挡烟垂壁

P161. 对于大型建设工程需要局部投入使用的部分，根据建设单位的申请，可实施局部建设工程消防验收。

P163 液压电梯施工程序：清理地坑、土建条件验收交接→样板架安装、放线→导轨安装→千斤顶安装→液压配管→机房内配件安装→轿厢组装→井道内部件安装→调试验收→试运转。

P166.限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器必须与其型式试验证书相符。（4）安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。

P172.编制投标文件的注意事项,审查施工方案。施工方案是报价的基础和前提，也是招标人评标时考虑的重要因素之一，因此，在制定施工方案时，应在技术、工期、质量、安全保证、环境保护等方面有创新，利于降低施工成本，对招标人有吸引力.

P193( 2 )施工机具的使用应贯彻"人机固定"原则，实行定机、定人、定岗位责任的‘三定"制度。执行重要施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制。

P198. 1.单项工程与单位工程施工技术交底由项目经理主持；2. 交底技术文件由工程技术部门组织编制，质量、安全等交底内容由相关职能部门编制并汇人交底技术文件中，项目总工程师审核签发。

P202. 施工技术资料内容。包括施工组织设计、施工方案及专项施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录、设计变更文件、工程洽商记录、技术联系(通知单)等。

P212.作业进度计划可按分项工程或工序为单元进行编制，编制前应对施工现场条件、作业面现状、人力资源配备、物资供应状况等做充分了解

P213. 1.作业进度计划：交底的内容包括计划目标和执行计划的相关条件，以及计划执行中可能遇见的问题与解决办法，同时对技术措施、质量要求、安全作业等事项提出要求。

P229.质量事故处理程序：事故报告/现场保护/事故调查/撰写质量事故调查报告/事故处理报告。

事故报告应包括下列内容:(1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称;(2 )事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;（3）事故的初步原因;（3）事故发生后采取的措施及事故控制情况;( 5 )事故报告单位、联系人及联系方式;(6) 其他应当报告的情况。

P237. 1.第一类危险源：意外能量释放(如爆炸、火灾、触电、辐射)包括机械伤害、电能伤害、热能伤害、光能伤害、化学物质伤害、放射和生物伤害等。第二类危险源：发生物的不安全状态；人的不安全行为；

P239.新进场的吊装机械设备在投人使用前，必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转，经验收合格后方可人场投入使用

3.施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工，他们应熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗，吊装挂钩人员必须做到相对固定

P285. 试运行方案由施工项目总工程师组织编制，经施工企业总工程师审定，报建设单位或监理单位批准后实施。

P329.临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列规定:采用三级配电系统，采用TN-S接零保护系统，采用二级漏电保护系统。

(2 )在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线PE连接。

( 3 )当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护必须与原系统一致。

P332.压力容器的范围包括压力容器本体、安全附件及仪表

P333.起重机械分类起重机械按《特种设备目录》分为桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机类、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备九个类别

P336.压力管道安装：跨省：告知国家质检总局；跨市：省级；其他：市级；压力管道安装从事管道元件制造和安装、改造《特种设备作业人员证》，方可在有效期内承担合格项目范围内的焊接作业。3.管道组成件的质量证明文件包括产品合格证和质量证明书4.管道安装施工前，安装单位应编制管道安装工艺文件，如施工组织设计、施工方案等，经使用单位（或者其委托方技术负责人）批准后方可进行管道安装工作5.埋地管道的回填必须在耐压试验、泄漏试验和防腐层检测合格后进行，并按照隐蔽工程进行验收

338.分项工程与分部工程的关系例如，管道工程中，蒸汽管道、氧气管道、天然气管道、煤气管道，这类管道安装应视为主要分项工程，作为施工质量验收重点对象

344例如，给水管道的通水试验记录，暖气管道、散热器压力试验记录，照明动力全负荷试验记录等。观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由个人的主观印象判断，检查结果并不给出"合格"或"不合格"的结论。

扫一扫：建造师·备考助手
①资料共享

②课程通知

③报名考试通知

④免费直播课通知

⑤手机免费听课程

参与大立行动派·100天过二建一建

大立2019二建真题答案解析（专家版）www.daliedu.cn

| 科目 | 管理 | 法规 | 建筑、机电、市政、 | 公路、水利 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 5.26（周日） 14:00-16:00 | 5.26（周日） 16:00-18:00 | 5.27（周一） 19:00～21:00 | 5.28（周二） 19:00～21:00 |